КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ЕГО СТОИМОСТЬ

| № | СПЕЦИФИКАЦИЯ на оборудование | Кол-во, шт. | Сумма, в рублях с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утепленный антивандальный цельносварной блок-контейнер типа «Север» разм. 9000x2400x2500мм (ШхДхВ) (см. Приложение) | 1 | 790 000р |
|  |  | Теплоизолированный контейнер тип "Север" для ДЭС 500кВт и трансформатора ТМ-1000/6 с расчетом на t = -50 до + 50 C (по теплоизоляции). |  |  |
|  |  | Рама контейнера усилена, изготовлены закладные устройства для монтажа и крепления ДЭС и вспомогательного оборудования. |  |  |
|  |  | Предусмотрены технологические отверстия (проемы) для установки впускных и выпускных жалюзей, дверей, отвода выхлопных газов, для кабельных вводов с сальниковым уплотнением. |  |  |
|  |  | Входная дверь (огнестойкая, разм. 900х2100мм), 2шт в каждый отсек |  |  |
|  |  | Внутренняя обшивка контейнера выполнить из трудногорючих материалов 100мм |  |  |
|  |  | Перегородка разделяющая блок-контейнер на два отсека: дизельный 6х2,4х2,5м и трансформаторный 3х2,4х2,5м. |  |  |
|  |  | Съемные поворотные торцевые стенки для монтажа ДГУ и трансформатора |  |  |
|  |  | Выхлопные трубы от ДГУ теплоизолированы. |  |  |
|  |  | Кабельные коммуникации выполнены в соответствие с ПУЭ по обвязке средств |  |  |
|  |  | В контейнере предусмотрен распределительный щит собственных нужд (ЩСН), щит автоматов и штепсельные розетки на 220 В. |  |  |
|  |  | Для обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрена система автоматического порошкового пожаротушения и система пожарно-охранной сигнализации, а так же два углекислотных огнетушителя марки ОУ-3. |  |  |
|  |  | Поддержание заданной температуры (+15 - +30оС) в контейнере осуществляется при помощи системы термоконтроля (настенных электроконвекторов 1,5кВтх4шт) и установки воздушных жалюзей (приточно вытяжная вентиляция с воздушными клапанами с электроприводом и с защитными решетками с наружи). |  |  |
|  |  | В трансформаторном отсеке предусмотрена естественная циркуляция воздуха |  |  |
|  |  | Предусмотрена система основного 230В и аварийного 24В освещения (уровень освещенности люкс составляет: поверхность панели щитов управления-100, в местах обслуживания дизеля и генератора -30, пол-10). |  |  |
|  |  | Подвод силовых и контрольных кабелей осуществить через герметизированные сальниковые вводы (гильзы). |  |  |
|  |  | Заземление контейнера выполнено с помощью двух заземляющих болтовых зажимов, имеющие специальные знаки, выполнены по ГОСТ. Всё электрооборудование заземлено видимыми перемычками. |  |  |
|  |  | Окрас внешних стен темно-голубым цветом RAL 5010 (стандарт изготовителя). |  |  |
|  |  | Конструкторская и эксплуатационная документация, паспорта, сертификаты. |  |  |
| ИТОГО за комплект поставки с доставкой в рублях с НДС: | 790 000,00 руб |

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

- Цена включает в себя все пошлины и налоги, в том числе НДС.

- Условия оплаты: 70% - аванс; 30% - доплата (по факту готовности оборудования к отгрузке на складе)

- Срок поставки: 25 рабочих дней (с момента перечисления аванса)

- Место поставки: г. Екатеринбург, (возможна доставку в любой регион РФ)

- Гарантийный срок: 12 месяцев

Приложение.

БЛОК-КОНТЕЙНЕР УТЕПЛЁННЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

(Технические условия ТУ 3177-001-59278423-2007)

Габаритные размеры: 9000х2400х2500мм с двумя отсеками для ДГУ 500кВт и трансформатора ТМ-1000/6

Основные параметры и характеристики:

Блок-контейнер представляет собой цельнометаллическую ограждающую конструкцию по ГОСТ 20259, снабжённую системами жизнеобеспечения (электроотопления, освещения, вентиляции, газовыхлопа, пожаро-охранной сигнализации  др.), в составе которой предусматриваются следующие конструктивные элементы:

- Жесткий силовой металлический каркас из профилированного стального листа, обеспечивающий достаточную жесткость для перегруза и транспортировки блок-контейнера с оборудованием. Каркас состоит из продольных и поперечных балок и стоек, выполненных из стальных гнутых С-образных профилей. Прочность стенок обеспечивается ребрами жёсткости. Для подъема БК в вертикальных стойках предусмотрены строповочные устройства с верхним расположением;

- Материал обшивки стен - профилированный внешний стальной лист толщиной 1,5мм; Внутренняя отделка – оцинкованный белый профилированный стальной лист с полимерным покрытием. Теплоизоляция – негорючий утеплитель «URSA» толщиной 100мм; Все металлические поверхности загрунтованы антикоррозийным грунтом;

- Крыша – металлическая каркасная конструкция, окрашиваемая ЛКМ с высоким коэффициентом отражения солнечной радиации. Основание – прочная сварная рама. Пол основания утеплённый, выполнен из рифлёного листа толщиной 4мм, покрытого двойным слоем окраски (герметичный, негорючий, антистатичный);

- Все металлические поверхности загрунтованы антикоррозийным грунтом. Цветовое решение по стандартам компании ООО «Электроспецтехника» (темно-голубой цвет, под кодом международной сертификации - RAL5010);

- Конструкция блок-контейнера обеспечивает проведение технического обслуживания и среднего ремонта ДГУ.

Рис.1. Образец блочно-модульной электростанции

### Требования безопасности и охраны окружающей среды

Оборудование блока-контейнера, а также процессы его изготовления, транспортирования, монтажа соответствуют общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003.

Блок-контейнер выдерживает следующие механические нагрузки:

    - снеговую нагрузку		50 кгс/м2 (СНиП 2.01.07-85, I район);

    - скоростной напор ветра	75 кгс/м2 (СНиП 2.01.07-85, V район);

    - сейсмостойкость		7 баллов;

    - степень пожароопасности     В3 (НБП 105-2003);

    - степень огнестойкости           III (СНиП 21-07-97);

    - возможный диапазон температур наружного воздуха от -50°С до + 50°С.

Электроаппаратура блока-контейнера и её монтаж отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.3.032, а также «Правилам устройств электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Уровень шума, создаваемый при работе оборудования блока-контейнера, соответствует требованиям, установленным ГОСТ 12.1.003. Контейнер обеспечивает снижение уровня шума на 30 дБ от уровня шума работающего дизель-генератора в открытом исполнении.  Расчётный срок службы блока-контейнера - 10 лет.

Система жизнеобеспечения контейнера в стандартной комплектации сост. из следующих систем:

- Система вентиляции

Исполнительным устройством системы вентиляции являются клапаны воздушные с автоматическим приводом.

Система  устанавливается единым блоком, в состав которого входит:

- клапаны воздушные с автоматическим приводом (3шт.), для оттока и притока воздуха;

- нерегулируемая металлическая жалюзийная решетка (3шт.), предназначенная для защиты от проникновения, атмосферных и механических повреждений;

Для трансформаторного отсека предусмотрена естественная циркуляция воздуха.

- Система газовыхлопа

Система газовыхлопа оборудована газовыхлопным трубопроводом дизеля и глушителем.

- Система освещения

В стандартной комплектации блок-контейнер оборудован:

- системой рабочего освещения - 2 плафона с лампочкой мощностью 60 Вт напряжение 220В;

- системой аварийного освещения - 2 плафона с лампочкой мощностью 60 Вт напряжение 24В.

- Щит собственных нужд (ЩСН)

Электропитание всех потребителей собственных нужд электростанции проходит через щит собственных нужд (ЩСН), в функции которого входит:

- обеспечение электропитанием напряжением 220В частотой 50Гц переменного тока и 24В постоянного тока системы собственных нужд электростанции (освещение, вентиляция, электрический подогреватель охлаждающей жидкости ~220В, зарядное устройство АКБ);

- электропитание приборов охранно-пожарной сигнализации и системы пожаротушения;

- дополнительные розетки ~ 220В и ~ 24В для подключения переносных электроприборов.

- Система внутреннего обогрева (терморегулирования)

В стандартной комплектации состоит из настенных электроконвекторов мощностью 1,5 кВт с терморегуляторами.

При установке в блок-контейнер оборудования, требующего дополнительного охлаждения (ИБП и др.) возможна установка системы кондиционирования и принудительной вентиляции.

- Автоматическая система пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара в помещении контейнера.

Пожарная сигнализация состоит из следующих устройств:

- прибор приемно-контрольный управления  средствами пожаротушения типа «ВЭРС-ПУ» иди аналог;

- автоматическая световая и звуковая сигнализация, оповещатели и извещатели;

- устройство коммутационное / электронный ключ;

- кабельные коммуникации выполнены согласно ГОСТ Р 53315-2009;

- информационное табло «Порошок! Не входи!»

- передача сигналов «Пожар», «Неисправность» на вышестоящий уровень обеспечена по средствам выхода с контроллера RS 485 ModBus (RTU).

6)   Система автоматического пожаротушения

Автоматизированные контейнеры оборудованы автоматическими установками пожаротушения.

В качестве устройств автоматического пожаротушения используются модули порошкового пожаротушения «Буран-2,5» (установлены на потолке), предназначенные для тушения очагов пожаров класса  А, В, С, а также оборудования находящегося под напряжением (класс Е).

- Входная дверь (огнестойкая)

Входная дверь выполнена на боковой стенки контейнера для попадания внутрь. Для монтажа и демонтажа электростанции и трансформатора обе торцевые стенки контейнера выполнена в виде съемных поворотных бортов.

Конструкция блок-контейнера обеспечивает:

- надежность в эксплуатации оборудования в диапазоне температур наружного воздуха от -50°С до + 50°С;

- влагонепроницаемость, устойчивость к атмосферным осадкам (дождь, снег, иней, роса и т.п.), моющих, обеззараживающих и дегазирующих веществ;

- сохранность груза при транспортировке, хранении и перегрузке контейнера;

- удобство выполнения ремонта, крепления оборудования, технического и коммерческого осмотров;

- возможность транспортировки водным, автомобильным, ж/д и авиационным (вертолет) транспортом.

#### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие блока-контейнера требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, обслуживания, инструкции по монтажу и эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяца со дня ввода блока-контейнера в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня его отгрузки потребителю.

Примерные варианты исполнения блок-контейнера